## OVBHP Knin
	Prilog 2. TROŠKOVNIK – TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Opća i veteranska bolnica Hrvatski Ponos / Svetoslava Suronje 12 / 22 300 Knin

Red. / br.	Naziv predmeta nabave	Jed.mjere	Količina	Proizvođač i model		Jedinična cijena (bez PDV-a) u EUR	Ukupna cijena stavke u EUR
1.	STROPNI STATIV, ANESTEZIOLOŠKI	kom	1			0,00	0,00
2.	KONTROLNO ZAPORNI ORMARIĆ	kom	2			0,00	0,00
3.	BAKRENE CIJEVI	kom	1			0,00	0,00

		CIJENA PONUDE BEZ PDV-A:		0,00
		PDV:		0,00
		UKUPNA CIJENA S PDV-OM:		0,00
R. br.	Minimalne tehničke karakteristike	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Ukupan iznos bez PDV-a (količina x jedinična cijena)	Stopa PDV-a (%)	Oprema zadovoljava tražene karakteristike DA/NE	Potvrda traženih karakteristika / (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga ili uputa za rad s dokazom ispunjavanja tražene tehničke karakteristike, dio teksta koji služi kao dokaz označiti markerom i rednim brojem stavke na koju se odnosi)	Proizvođač / Zaštićeno ime i kataloški broj
I .	STROPNI STATIV, ANESTEZIOLOŠKI	kom	1
1.	Demontaža postojećeg stativa
2.	Stropno učvršćenje s potkonstrukcijom u prostoru između spuštenog stropa i armirano-betonske ploče
3.	Opskrbna jedinica za radno mjesto anesteziologa, za smještaj medicinske opreme, opskrbu električnom energijom i medicinskim plinovima iz centralnog razvoda
3.1	Prihvat opskrbne jedinice preko jednostruke zglobne ruke minimalne duljine 1000 mm, s podešavanjem visine u drugom zglobu ruke u rasponu od minimalno 600 mm. Pneumatske i tarne kočnice u svakom zglobu ruke. Rotacija zglobova minimalno 330°
3.2.	Nosivost opreme minimalno 20 kg
3.3.	Opskrbna glava minimalne širine 500 mm, s mogućnošću ugradnje utičnica medicinskih plinova i struje na 5 ploha (naprijed, straga, lijevo, desno, dolje)
3.4.	Glatke površine, zaobljeni rubovi i ploče bez vidljivih utora i vijaka omogućuju lakše čišćenje i dezinfekciju, odabir boje okvira opskrbne glave proizvoljno prema želji korisnika prilikom narudžbe (minimalno 10 boja za biranje)
3.5.	Kontrola kočnica i podešavanje visine pomoću ugrađene kontrolne pločice osjetljive na dodir smještene na prednjoj strani opskrbne glave
3.6.	Kontrola kočnica i podešavanje visine pomoću ručke osjetljive na dodir smještene na prednjoj strani opskrbne glave, bežično povezivanje ručke s kontrolnom pločicom, moguće naknadno podešavanje pozicije ručke
3.7.	Šine dimenzije presjeka 10x25 mm na bočnim stranama opskrbne glave
3.8.	Električne instalacije na opskrbnoj glavi: / - 8x 230 V (utičnica s poklopcem, oznakom strujnog kruga i LED indikacijom) / - 8x izjednačenje potencijala / - 2x slobodna mjesta s poklopcem
3.9.	Instalacije medicinskih plinova na opskrbnoj glavi: / - 2x kisik / - 1x zrak / - 1xN2O / - 1x vakuum / - 1x AGSS / - 1x AIR-MOTOR
3.9.1.	Konstrukcija utičnica za zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnica bez prekida opskrbe plinom
3.9.2.	Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj. Parkirni položaj omogućuje sigurni prihvat utikača kada se utičnica ne koristi
4.	Ponudi treba biti priložena skica ponuđenog rješenja iz koje su jasno vidljive sve tražene tehničke karakteristike
II.	KONTROLNO ZAPORNI ORMARIĆ	kom	2
1.	Demontaža postojećeg etažnog ormarića
2.	Dobava i montaža etažnih ormarića za 5 medicinskih plinova (O2-ZR5-N2O-VAC-ZR8)
3.	Etažni ormarić za nadzor tlaka medicinskih plinova na pojedinom odjelu ili etaži medicinske ustanove, prema ISO 7396 ili jednakovrijedno. Mogućnost prekida opskrbe plinovima po odjelima u slučaju nužde ili kod servisiranja, kao i mogućnost rezervnog napajanja s plinom preko NIST ventila u slučaju centralnog prekida dobave plinova.
4.	Ugradbeni dio ormarića je izrađen od nehrđajućeg čelika ,sadrži otvore za cijevi, otvore za električne i signalizacijske kablove te otvore za izbjegavanje opasnih koncentracija plina u kućištu.
5.	Ormarić maksimalnih dimenzija 50 x 70 cm, za ugradnju minimalno pet ventilskih blokova.
6.	Ventilski blok s ugrađenim manometrom i elektroničkim senzorom za kontrolu tlaka (podtlaka), sa zapornim kuglastim ventilom i ventilom za napajanje u sili/panici (NIST), moguće fizičko zatvaranje protoka tijekom tlačne probe.
7.	Senzor tlaka u ventilskom bloku mjeri radni tlak pomoću elektroničkog senzora tlaka i manometra, što omogućuje analognu kontrolu tlaka i u slučaju prestanka opskrbe električnom energijom.
8.	U slučaju razlike tlakova 20% od radnog tlaka alarmira osoblje pomoću crvene LED diode i javlja se zvučni alarm.
9.	Funkcija privremenog isključivanja zvučnog alarma.
10.	Vrata ormarića sa sigurnosnom bravom s mogućnosti otvaranja u sili. Vrata se mogu otvoriti za 180° što olakšava dostupnost ventilima u panici bez ometanja. Sigurnosna brava se u slučaju panike izbija šakom, te se naknadno može vratiti na mjesto pomoću ključa. Slanje alarma svakog otvaranja vrata u centralni nadzorni sustav.
11.	Podžbukna varijanta ugradnje ormarića.
III.	BAKRENE CIJEVI	kpl	1
1.	Dobava i montaža specijalnih bešavnih bakrenih cijevi za distribuciju medicinskih plinova, iznutra odmašćene i očišćene uz maksimalno dopuštenih 0,2 mg/dm2 masnoće. Cijevi su na obje strane zatvorene čepovima kao zaštita od nečistoća, komplet sa spojnim i ovjesnim materijalom, materijalom za tvrdo lemljenje i naljepnicama za označavanje plinova u različitim bojama. Oznake sukladnosti s normama postavljene po cijeloj duljini cijevi.
	Ovjesni pribor za cijevi izrađen od pocinčanog čelika. Pocinčane obujmice obložene gumom.
	8 x 1 mm	m	25
	12 x 1 mm	m	55
	15 x 1 mm	m	55